Skaidrojošais apraksts.

1.Vispārējā informācija.

Būvprojekts „Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos” izstrādāts pēc Viļānu novada pašvaldības pasūtījuma.

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”;

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

2. Ūdensvads.

Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvadu Centrālā ielā posmā no Skolas ielas līdz Jersikas ielai. Projektēto ūdensvadu paredzēts pieslēgt pie esošā ūdensvada Skolas ielas un Centrālās ielas krustojumā.

Centrālā ielā posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai izbūvēt perspektīvā pieslēguma atzarus. Projektētos perspektīvā pieslēguma atzarus pieslēgt pie esošā ielas ūdensvada D160mm.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt perspektīvā pieslēguma atzarus uz zemes gabaliem.

Projektētā ūdensvada diametrs OD160mm, OD110mm, OD32mm, materiāls PE EN 12201, spiediena klase PN10.

Uz ūdensvada trasi paredzēts izbūvēt aizbīdņus un uzstādīt dzelzsbetona skatakas DN1500. Uz perspektīvā pieslēguma atzariem uzstādīt pazemes tipa aizbīdņus.

Projektā paredzēts izbūvēt pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantus. Hidrantu uzstādīt un aprīkot saskaņā ar LVS standartiem Nr.446, Nr.187:2007 kā arī atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem.

3. Sadzīves kanalizācija.

Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoru Centrālā ielā posmā no Skolas ielas līdz Jersikas ielai. Skolas ielas un Centrālās ielas krustojumā izbūvēt sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju.

Centrālā ielā posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai izbūvēt perspektīvā pieslēguma atzarus. Projektētos atzarus pieslēgt pie esošām skatakām un esošai sadzīves kanalizācijai uzstādot jaunas skatakas.

Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada diametrs OD200mm, materiāls – PVC atbilstoši EN1401, stiprības klase SN8.

Uz ielas kolektora trases dziļumā no 2,0m līdz 3,0m uzstādīt PP skatakas D600/676 ar minimālo apkalpošanas atveri 550mm, trases dziļumā līdz 2,0m uzstādīt PP skatakas D425/476 ar minimālo apkalpošanas atveri 400mm.

Sadzīves kanalizācijas atzari uz nekustamiem īpašumiem OD160mm, materiāls – PVC atbilstoši EN13476, stiprības klase SN8, atzaru galos uzstādīt revīzijas skatakas D200/160.

4. Lietus ūdens kanalizācija.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju no līnijvieda drenāžas ar pieslēgumu esošajā grāvī. Centrālās ielas un Rēzeknes ielu krustojumā izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju grāvju savienošanai un uzstādīt dzelzsbetona skatakas ar nosēddaļu. Kaupres ielas un Centrālās ielas krustojumā izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju grāvju savienošanai un apvienoto lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu.

Projektētā apvienotā lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas diametrs OD338mm, lietus ūdens kanalizācijas diametrs OD160mm, OD225mm, OD338 un OD560.

Apvienotām lietus ūdens un drenāžas caurulēm ap caurules pusperimetru  izbūvēt 15cm biezu drenāžas apbērumu no šķembām ar frakciju D5-15mm. Drenāžas apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15.

5. Sadzīves kanalizācijas spiedvads.

Sadzīves kanalizācijas spiedvads no sūkņu stacijas projektēts no polietilēna (PE) caurules ar ārējo diametru OD110mm, spiediena klase PN10. Spiedvadu pievienot pie KSS un spiediena dzēšanas akas.

6. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju. Kanalizācijas sūkņu staciju paredzēts uzstādīt zaļajā zonā. Sūkņu stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem pretvārstiem, nažveida aizbīdņiem. Ap sūkņu staciju izveidot grants seguma laukumu.

- Sūkņu satcijas dzelzsbetona pamatnes izbūve;

- Sūkņu stacijas tvertnes uzstādīšana;

- Projektējamā pašteces kanalizācijas un spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas;

- Vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;

- Labiekārtošanas darbi;

- Pieslēdzamie sūkņi;

Sūkņi un sūkņu stacija:

1)    Sūkņi:

Katrā sūknētavā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas: viens darba sūknis, viens – rezerves. Sūkņu start / stop vadība īstenota balstoties uz analogā līmeņa devēja mērījumiem.

Drošības nolūkos pārplūdes noteikšana tiek dublēta ar pludiņslēdzi.

Sūkņa ražība un celšanas augstums:

(Q=4,45 l/s, H=3,8m); Grundfos sūknis - SLV.65.65.11.2.50B - 96106577

2) Sūkņu stacija:

(Diametrs DN1250 mm, h=3,70m)

3)   Ieplūdes caurule:

Materiāls/diametrs: PP/OD200.

4)   Spiedvads:

Materiāls/diametrs: Nerūsējošais tērauds DN65;

Iekšējām caurulēm, sūkņu pacelšanas ķēdēm un visām pārējām detaļām, kas tiek izmantotas sūkņu stacijas aprīkošanai (skrūves utm.), jābūt no nerūsējošā tērauda.

5) Vadības skapis:

Paredzēts sūkņu darbības,  vadības kontroles (komplektā ar GSM modemu datu pārraidei uz mob. telefonu) un aizsardzības automatizācijai.

KSS pieslēgumu pie elektroapgādes tīkliem skatīt projekta ELT daļā.

7. Grunts darbi.

ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma.

Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Izbūvējot ŪKT tīklus dziļumā lielākā par 2,0m tranšejas nostiprināšanai izmantot metāla vairogus.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas darbus ar mehānismiem.

Kabeļu aizsargzona

Kabeļu aizsargzona

1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).

Vāks

Kastes apakšējā daļa

Kabeļi

2. attēls Aizsargkastes konstrukcija

Kabeļu diametrs

Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot.

Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli.

Kabeļu līnija

Sija, sliede vai metāla

caurule

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma

Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs M. Zavickis