APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2017.gada 25.jūlija sēdē

- IEPIRKUMA

- (Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā”

NOLIKUMS

VNP 2017/15

- Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2017/15

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

| Pasūtītāja nosaukums | Viļānu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 90009114114 |
| Konta Nr. bankā | Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV73HABA0551026165229 |
| Kontaktpersonas | Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com - Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv |
| Tālr. Nr. | (+371) 64628030 |
| Faksa Nr. | (+371) 64628035 |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese | novads@vilani.lv |

- Pretendents

  - Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.

  - Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

  - Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, tai skaitā iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma. Ja minētos ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.

- Papildu informācijas sniegšana

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.

  - Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi publicētajai informācijai par Iepirkumu.

  - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem Iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - Iepirkuma priekšmets: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā.

  - CPV kods: 45312100-8.

- Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vieta: Rēzeknes ielā 1A, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650.

  - Līguma izpildes laiks: 4 mēneši pēc atzīmes veikšanas Apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, bet tehniskajai apkalpošanai 3 (trīs) gadi.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2017. gada 7.augusta plkst. 14.00. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

  - Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Iepirkuma nolikuma 9.2. punktā minētajam termiņam Iepirkuma nolikuma 9.1.punktā norādītajā adresē

  - Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2017. gada 7.augustā, plkst. 14:00., Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iepazīties ar objektu klātienē, par to vismaz vienu dienu pirms vēlamā objekta apskates laikā, vienojoties ar Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

    - Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Piegādātāja nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts Viļānu novada pašvaldība Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650 Piedāvājums iepirkumam: „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” identifikācijas Nr. VNP 2017/15 Neatvērt līdz 2017.gada 7.augusta plkst. 14:00

  - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

  - Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā”, VNP 2017/15, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.

    - Atlases dokumenti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 13.punktam.

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums ar finanšu piedāvājuma pielikumiem (tāmēm), kas sagatavotas, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar numurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu

  - Iepirkuma piedāvājums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.

  - Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

- Pretendentu izslēgšanas gadījums

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā: 9.panta astotajā daļā. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr.p./k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), - Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| 13.2. | Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības veikt būvdarbus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā. | - Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants) - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā. |
| 13.3. | Trīs iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošanu un apkalpošanu vismaz vienā objektā – publiskā ēkā ar kopējo platību vismaz 5000 m2. | 13.3.1. Pretendenta līdzīgo darbu saraksts (Pielikums Nr.2) |
| 13.4. | Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu, kas trīs iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir ieguvuši pieredzi vismaz vienā objektā – publiskā ēkā ar kopējo platību vismaz 5000 m2, piesaisti līguma izpildei: - ar elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas kvalifikāciju; - ar ugunsdrošības apmācību apliecinošu dokumentu; - ar ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanas darbu veikšanas, apkalpošanas apmācības apliecinošu dokumentu; - ar darba aizsardzības kvalifikāciju apliecinošu dokumentu | 13.4.1. Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla CV (Pielikums Nr.3) par šādiem speciālistiem: - ar elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas kvalifikāciju; - ar ugunsdrošības apmācību apliecinošu dokumentu; - ar ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanas darbu veikšanas, apkalpošanas apmācības apliecinošu dokumentu; - ar darba aizsardzības kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 13.4.2. Pretendents iesniedz speciālistu kompetenci apliecinošu dokumentu (sertifikāta u.c.) kopijas, ja informācija par speciālistu sertifikātiem nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā. |
| 13.5. | Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas iesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām. | 13.5.1. Pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas pirms Līguma slēgšanas iesniegs LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. Ja pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas neiesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. |
| 13.6. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | 13.6.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem (Pielikums Nr.4). |
| 13.7. | Pretendents ir tiesīgs pārdot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas un nodrošināt to garantijas servisu | 13.7.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas un nodrošināt to garantijas servisu (Pielikums Nr.4). |
| 13.8. | Pretendenta profesionālās spējas ļauj nodrošināt, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu un materiālu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi. | 13.8.1. Pretendenta rakstisks aplecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu un materiālu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi (Pielikums Nr.4). |
| 13.9. | Pretendenta darbība iepirkuma līgumu parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta | 13.9.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu pirms būvdarbu uzsākšanas veikt Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz līgumcenas apmērā (Pielikums Nr.4). |
| 13.10. | Pretendents izprot iepirkuma līgumu projektos iekļautus nosacījumus | 13.10.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līgumu projektiem un piekrīt līgumu projektu nosacījumiem (Pielikums Nr.4). |
| 13.11. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem. | 13.11.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami (Pielikums Nr.4). |

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

- Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

  - Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un darbu izpildes laikā apņemas ievērot tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.8) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.6).

  - Darbu izpildes kalendārais plāns (nedēļās) tabulas veidā, kur pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

  - Pretendenta izstrādāts ‘’Darbu veikšanas projekts’’.

- Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības:

  - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.7). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

  - Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes), kas sagatavotas, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

      - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

      - pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

      - tehniskā piedāvājumu pārbaude;

      - finanšu piedāvājumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude

    - Iepirkuma komisija pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma 13. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 13. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Tehnisko piedāvājumu pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 16. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.8). Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 16. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.8) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs

19.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam (ar lielāko punktu skaitu). Vērtēšanas kritēriji:

| Nr. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā cena ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošanu | 50 |
| 2. | Piedāvātā cena par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas garantijas tehnisko apkopi 3 gadu periodam | 20 |
| 3. | Viena izsaukuma cena |  |

19.2. Punkti par piedāvāto cenu par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošanu tiek noteikti sekojoši:

- lētākais piedāvājums saņem 50 punktus;

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas:

S= Sz : Sp x N, kur

S- cenas kritērija skaitliskais vērtējums;

Sz – viszemākā piedāvātā cena;

Sp – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – maksimālais punktu skaits cenai (50).

19.3. Punkti par piedāvāto cenu par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas garantijas tehnisko apkopi 3 gadu periodam tiek noteikti sekojoši:

- lētākais piedāvājums saņem 20 punktus;

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas:

A= Az : Ap x N, kur

A- cenas kritērija skaitliskais vērtējums;

Az – viszemākā piedāvātā cena;

Ap – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – maksimālais punktu skaits cenai (20).

19.4. Punkti par piedāvāto cenu par izsaukumu tiek noteikti sekojoši:

- lielākā atlaide saņem 30 punktus;

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas:

I= Iz : Ip x N, kur

I- cenas kritērija skaitliskais vērtējums;

Iz – viszemākā piedāvātā cena;

Ip – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – maksimālais punktu skaits atlaidei (30).

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

  - Lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

    - Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

    - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Iepirkuma tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu.

  - Līguma slēgšana

    - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Iepirkuma nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

    - Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā..

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

    - Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

    - Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma norisei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

- Tehniskās specifikācijas

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.8.

- Iepirkuma līguma projekts

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.9., Nr.10.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Pieteikums iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr. VNP 2017/15)

2017.gada_____.____________

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas gads: |  |  |  |  |
| Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā”, ID Nr. VNP 2017/15, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

Piedāvāju darbus veikt par:

|  | Līgumcena bez PVN cipariem (EUR) | Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana |  |  |
| Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas garantijas tehnisko apkopi 3 gadu periodam |  |  |
| Izsaukuma cena |  |  |

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.

Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

___________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,  Z.V.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Pretendenta pieredze

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr.VNP 2017/15)

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona | Objekta kopējā platība, m2 | Līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Pretendenta piesaistīto speciālistu pieredze

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr.VNP 2017/15)

_____/specialitāte/_____ kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta numurs:

- Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese): ____________________________________________________________________

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

- Izpildītie darbi:

| Gads | Pasūtītājs (norādīt kontaktpersonu un tel.nr.) | Nosaukums un kopējais būvdarbu apjoms, EUR | Būves veids, īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos kā (specialitāte) strādāt pie līguma „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana Viļānu vidusskolā” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar rekonstruējamo objektu, projekta dokumentāciju, līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

_______________________________________

(speciālista paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Pretendenta apliecinājums

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr.VNP 2017/15)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka :

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ ir tiesīgs pārdot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas un nodrošināt to garantijas servisu;

      - specifikācijā paredzēto un _____/pretendenta nosaukums/_______ izpildīto darbu un materiālu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ pirms būvdarbu uzsākšanas apņemas veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas ir ne mazāks kā līgumsumma kas nodrošina, to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pusēm vai trešajām personām, Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā veicot būvdarbus.

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līgumu projektiem un piekrīt līgumu projektu nosacījumiem;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami;

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr.VNP 2017/15)

| Nosaukums, reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā darbu apjoma (%) | Apakšuzņēmējam(-u) nododamo darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.6

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Apliecinājums par tehniskās specifikācijas ievērošanu

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr. VNP 2017/15)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka  ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju iepirkumam  „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā”, Id.Nr.  VNP 2017/15 un būvdarbu izpildes laikā apņemas to ievērot

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr. VNP 2017/15)

- Darbi veicami saskaņā ar būvprojektu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas sistēmas montāžai Viļānu vidusskolā, Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 (turpmāk – Objekts). Ar Pasūtītāja tehniskā projekta dokumentāciju ir iespējams iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas (turpmāk kopā – Sistēmas) uzstādīšanas darbi pretendentam ir jāveic 4 (četru) mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Tehniskajā specifikācijā ietvertie ēkas Sistēmu uzstādīšanas darbi, kā arī garantijas tehniskās apkopes darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normatīviem, Latvijas Valsts standartiem, tajā skaitā LV CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas – 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”, Pasūtītāja tehniskā projekta dokumentāciju, piedāvāto iekārtu un ierīču tehniskām pasēm un instrukcijām, un Pasūtītāja norādījumiem.

- Pretendents var veikt Objekta apsekošanu klātienē. Lai veiktu Objekta apsekošanu, pretendents vismaz vienu darba dienau iepriekš nosūta uz e-pastu Pasūtītāja kontaktpersonai, kura ir atbildīga par telpu apskati, informāciju ar pārstāvja vārdu, uzvārdu, un vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par laiku, kad pretendents var ierasties apsekot telpas.

- Uzstādot Sistēmas, drīkst izmantot tikai sertificētus materiālus ar CE marķējumu. Visām ierīkotajām iekārtām jābūt sertificētām un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Pretendentam, uzsākot Sistēmu uzstādīšanu, jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus.

- Būvdarbus veikt ievērojot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

- Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likuma “Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.

- Visi darbi veicami ievērojot Viļānu pilsētas apbūves noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Izstrādāt ‘’Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

- Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu transportam un iedzīvotājiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

- Būvdarbi veicami, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, būvprojekta, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem.

- Pretendentam jānodrošina, ka, veicot darbus, netiek bojātas Objekta telpas, datortīkli un Objekta inženiertīkli, tajā skaitā telefona un interneta sakari. Ja šīs prasības neizpildes gadījumā tiek sabojātas Objekta telpas, datortīkli un Objekta inženiertīkli, pretendentam par saviem līdzekļiem jāveic šo telpu, datortīklu un inženiertīklu remonts vai nomaiņa.

- Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem;

- Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapules vismaz vienu reizi divās nedēļās un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

- Pēc Sistēmu ierīkošanas pabeigšanas pretendentam jāveic visu Pasūtītāja norādīto darbinieku instruktāža un apmācība darbībai ar Sistēmām.

- Izpildītājs garantē Sistēmu un veikto pakalpojumu kvalitāti (pretendenta piedāvātais garantijas laiks, kas nav mazāks par 36 mēnešiem no gala pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas).

- Izpildītājs apņemas veikt garantijas laika tehnisko apkopi pēc objekta nodošanas pasūtītājam. Par garantijas laika tehniskās apkopes veikšanu puses slēdz atsevišķu tehniskās apkopes līgumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkuma procedūrai VNP 2017/15, saskaņā ar Iepirkumam pievienoto līguma par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas tehnisko apkalpošanu projektu (Pielikums Nr.10).

- Garantijas periodā (36 mēneši) jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās garantijas tehniskās apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes kārtību (Tehniskās specifikācijas 1. veidlapa). Garantijas laikā Izpildītājs apņemas:

  - Ja tiek atklāti tehniskās dabas trūkumi vai defekti, veikt garantijas remontu, defektu novēršanai uz sava rēķina;

  - Pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas, nosūta uz Pasūtītāja objektu tehniskos darbiniekus un nodrošina to ierašanos 12 (divpadsmit) stundu laikā jebkurā diennakts laikā, lai noskaidrotu un novērstu Sistēmu bojājumu iemeslus;

  - Novērst bojājumus vai defektus 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikuma saņemšanas brīža;

  - Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās tehniskās garantijas apkopes saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto tehniskās apkopes kārtību (Tehniskās specifikācijas 1. veidlapa).

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas sistēmas sastāv no 6 cilpu adresu kontroles - uztveršanas centra ESMI FX 3NET. ESMI FX 3NET savienošanai ar detektoriem tiek izmantots daudz dzīslu signalizācijas kabelis JE-H(ST)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8. ESMI  FX 3NET atrodas dežuranta postenī 1.stāvā.

- Iekārtu elektroapgāde tiek veikta no elektrosadales skapja rezeves apgaismojuma elektrobarošanas grupas, izmantojot kabeli N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm. Iekārtu rezerves barošana tiek nodrošināta ar 17Ah 12V akumulatoru bateriju, kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu dežurējošā režīmā 30 stundas, ja sistēmas bojājumi tiek novērsti 24 stundu laikā un trauksmes režīmā vismaz 3 stundas. Akumulators uzstādīts kontroles - uztveršanas centrā speciāli paredzētajā vietā.

- Ugunstrauksmes ķēde tiek vilkta pēc cilpas principa.  Par ugunstrauksmes detektoriem tiek izmantoti adresu dūmu optiskie detektori EDI-20 un adresu siltuma detektori EDI-50 uz adresu detektora bāzes EBI 10 un EBI-11 20D (bāze ar izolatora moduli) un adresu rokas darbības detektori EPP-22 (ar iebūvētu izolātoru).  Detektorus uzstāda pie pamatgriestiem (pēc iespējas telpas augstākajā punktā un telpas griestu vidū, skatoties gaismekļu izvietojumu plānu) un virs piekārtajiem griestiem. Projektā paredzēt UAS sistēmas 2. līmenis virs piekārtajiem griestiem ēku 1; 2; 3; un 4. stāva gaiteņos. Cilpu sadalījums: Cilpa Nr. 1 -  pagraba stāvs;  Cilpa Nr. 2 -  1. stāvs un 2. stāvs, Cilpa Nr. 3 3.stāvs, 4. stāvs un bēniņi. Cilpa Nr. 4 ēkas piebūves 1. stāvs, 2. stāvs un 3. stāvs, Cilpa Nr. 5 ēkas piebūves 1. stāvs, 2. stāvs un 3. stāvs.

- Kabeļu montāžu veic kabeļus stiprinot pie telpu griestiem slēptā veidā virs piekārtajiem griestiem vai reģipša plāksnēm, kur nepieciešams kabeļu montāžai izmanto Evoel aizsargcaurules, stāvvados kabeļos iegulda Evoel aizsargcaurulēs.

- Adresu rokas darbības detektori un ugunstrauksmes skaņu signalizatori atrodas starp izolatoriem.

- Ar adresu kontroles vadības moduļiem tiek atslēgta ventilācijas sistēma un tiek iedarbināta izziņošanas sistēma.

- Ugunstrauksmes skaņas signalizātors paredzēts uzstādīt āra sirēna uz ēkas fasādes AH-03127-BS.

- Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu Montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošu materiālu.

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma iekārtu montāža jāveic atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām, iekārtu un ierīču tehniskajām pasēm un instrukcijām. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu nodod pasūtītājam ar Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskas sistēmas pieņemšanas aktu.

- Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtas montāžas darbu drošai veikšanai.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

Ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēma

- Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ESS-UIS) plānojums veikts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem (LBN 201-15 “Ugunsdrošības normas’’, LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas”, LVS EN 60849:2005L ,,Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem".)

- Būvprojektā ir paredzēts izmantot Plena Evac centru (Bosch), kas ir novietots dežuranta postenī. Plena Evac centra moduļu princips nodrošina iespēju pielāgot sistēmu objekta prasībām. Centrs realizēts ka 19” statne.

- Trauksmes teksta palaišana notiek automātiski nostrādājot UAS sistēmas trauksmei ar noteiktu laika aizturi, lai neveiktu paziņojumus pēc viltus UAS sistēmas nostrādēm, kā arī trauksmes paziņojums veic caur mikrofona pulti.

- Pults uzstādīta: dežuranta postenī

- Ar mikrofona pults palīdzību var veikt mutiskus paziņojumus pa visu ēku vienlaikus vai pa stāviem. Citus signālus, piemēram, par pusdienu pārtraukumu, darba sākumu un beigām, nav iespējams sajaukt ar ugunsgrēka trauksmes signāliem un ugunsgrēka trauksmes signāliem ir augstākā prioritāte. Izziņošana notiek visās ēkās telpās un palīgtelpās vienlaikus.

- Pagraba stāvs -  Līnija Nr.1A un Līnija Nr. 1B;

- 1. stāvs vecais korpuss -  Līnija Nr.2A un Līnija Nr.2B; 1. stāvs sporta zāles komplekss -  Līnija Nr.3A un Līnija Nr. 3B;  1. stāvs piebūve -  Līnija Nr.4A un Līnija Nr.4B; 1. stāvs piebūve -  Līnija Nr.5A un 	Līnija Nr.5B;

- 2. stāvs vecais korpuss -  Līnija Nr.6A un Līnija Nr.6B; 2. stāvs piebūve -  Līnija Nr.7A un Līnija Nr.7B; 2. stāvs piebūve -  Līnija Nr.8A un Līnija Nr.8B;

- 3. stāvs vecais korpuss -  Līnija Nr.9A un Līnija Nr.9B; 3. stāvs piebūve -  Līnija Nr.10A un Līnija Nr.10B; 3. stāvs piebūve -  Līnija Nr.11A un Līnija Nr.11B;

- 4. stāvs un bēniņi vecais korpuss -  Līnija Nr.12A un Līnija Nr.12B

- Ugunsgrēka trauksmes skaņas minimālais līmenis ir 65dB(A), vai 5dB(A) virs jebkura cita trokšņa, kas var ilgt vairāk par 30 s, piemērojams lielākais rādītājs. Ja trauksmei jāpamodina guļoši cilvēki, minimālajam skaņas līmenim pie galvgaļa jābūt 75dB(A). Šis minimālais līmenis jānodrošina visos punktos, kur jāsadzird trauksmes signāla skaņa. Skaņas līmenis nedrīkst pārsniegt 120dB(A) jebkurā punktā, kur var atrasties cilvēki. Pēc trauksmes izziņošanas sistēmas montāžas pārbaudīt skaņas līmeņa atbilstību LVS EN60849: minimālais līmenis telpās - 65dB, maksimālais līmenis - 120dB. Neatbilstības gadījumā uzstādīt trauksmes skaņas ierīces ar lielāku/mazāku jaudu. Trauksmes paziņojumu paredzēt latviešu, angļu un krievu valodā. Trauksmes paziņojumu pēc nepieciešamības var paredzēt arī citās valodās pēc pasūtītāja vēlmēm.

- Audio līnijas izveidotas pēc līnijas principa, tā lai nodrošinātu līnijas kontroli uz pārrāvumu un īssavienojumu. Skaļruņi uzstādīti klases telpās, kabinetos, gaiteņos un palīgtelpās. Skaļruņi uzstādīti tā, lai nodrošinātu trauksmes signāla dzirdamību visās iespējamās cilvēku atrašanās vietās. Līnijas topogrāfija ir tāda, ka telpās ar lielu cilvēku skaitu ir nodrošināta divu līniju esamība. Viena līnija aizvieto otru pārrāvumu vai īssavienojumu gadījumā. Balss trauksmes izziņošanas sistēmas tīkls jārealizē ar grūti degušo kabeli tipa JE-H(ST)H Bd FE180/E30 ar izolācijas ugunsizturību 30 min.

- Kabeļu montāžu veic kabeļus stiprinot pie telpu griestiem slēptā veidā virs piekārtajiem griestiem vai reģipša plāksnēm, kur nepieciešams kabeļu montāžai izmanto Evoel aizsargcaurules, stāvvados kabeļos iegulda Evoel aizsargcaurulēs.

- Projektā paredzēta iekārtu ~220V elektrobarošana no elektrosadales atsevišķas rezerves apgaismojuma grupas caur rezerves barošanas akumulātoriem ar uzlādes iekārtu ar rezervi 30min.

- Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu Montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošu materiālu.

- Trauksmes balss izziņošanas sistēmas iekārtu montāža jāveic atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām, iekārtu un ierīču tehniskajām pasēm un instrukcijām. Trauksmes balss izziņošanas sistēmu nodod pasūtītājam ar Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskas sistēmas pieņemšanas aktu.

- Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtas montāžas darbu drošai veikšanai.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

DARBA APJOMS

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. - Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Nosaukums, Tips, Marka |  |  |  | Mērvienība |  | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FX 3NET-LV adr.-analogā pults |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 2 | Cilpu plate FX-ALC APOLLO 2-cilpu plate |  |  |  |  | gab. | 3 |
| 3 | 12V/17Ah akumulators |  |  |  |  | gab. | 2 |
| 4 | Licences atslēga |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 5 | Akumulatoru kaste FX BAT |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 6 | EDI-20 Optiskais dūmu detektors |  |  |  |  | gab. | 391 |
| 7 | EBI-10 Standarta detektoru bāze |  |  |  |  | gab. | 411 |
| 8 | EBI-11 20D bāze ar izolatoru |  |  |  |  | gab. | 25 |
| 9 | EPP-21 adr.rokas poga sarkana, ar izolatoru (vāciņu) |  |  |  |  | gab. | 40 |
| 10 | EDI-50 Siltuma detektors |  |  |  |  | gab. | 45 |
| 11 | EMI-301 Izeju modulis ar izolatoru |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 12 | EMI-311/240 Izeju modulis ar izolatoru |  |  |  |  | gab. | 9 |
| 13 | Iznesamā diode VSU-01 |  |  |  |  | gab. | 50 |
| 14 | Āra sirēna |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 15 | ECI-30 īsslēguma izolators |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 16 | EBI-30 bāze īsslēguma izolatoram |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 17 | Kabelis JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 |  |  |  |  | m | 4050 |
| 18 | Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x2,5 |  |  |  |  | m | 50 |
| 19 | Evoel aizsargcaurules 16/20/25 mm |  |  |  |  | m | 1600 |
| 20 | Kabeļu kanāli 40x28 mm |  |  |  |  | m | 500 |
| 21 | Stiprinājumi |  |  |  |  | gab. | 15000 |
| 22 | Programnodrošinājums Esgraf un Datora komplekts |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 23 | Savienojumu kārbas |  |  |  |  | gab. | 4 |

Ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēma

| Nr. p.k. | Iekārtu materiālu nosaukums | Marka | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastiprinātājs PLENA POWER AMPLIFIER | LBB1938/20 | gab. | 3 |
| 2 | Sistēmas zonu dalītājs (router) PLENA | LBB1992/00 | gab. | 1 |
| 3 | Izsaukuma stacija (Mikrofons) CALL STATION | LBB1956/00 | gab. | 1 |
| 4 | Izsaukuma stacijas klaviatūra CALL STATION KEYPAD | LBB1957/00 | gab. | 1 |
| 5 | Sistēmas kontrolieris CONTROLLER | LBB1990/00 | gab. | 1 |
| 6 | Multimēdiju iekārta CD/FM, MP3, BGM/Paging System | PLN/2AIO120 | gab. | 1 |
| 7 | Montāžas skapis | Rack 19" | gab. | 1 |
| 8 | Skaļrunis griestu LBC 3086/41 (iegriežams) ar aizsargkārbu LBC 3081/02 | LBC 3086/41; 1,5W; 3W; 6W | gab. | 195 |
| 9 | Skaļrunis sienas LB1-UM06E-1 | LB1-UM06E-1; 1,5W; 3W; 6W | gab. | 56 |
| 10 | EVAC. CONNECTION ADAPTER (1PCS) | LBC1256/00 | gab. | 251 |
| 11 | Līnijas gala elements | PLN-1EOL | gab. | 24 |
| 12 | Rezerves barošanas uzlādes bloks PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY | PLN-24CH10 | gab. | 1 |
| 13 | Akumulators | 12V 70Ah | gab. | 2 |
| 14 | Kabelis | JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 | m | 3500 |
| 15 | Mikrofona kabelis | UTP 4x2x0,5 | m | 45 |
| 16 | Kabelis | Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x2,5 | m | 50 |
| 17 | Evoel aizsargcaurules | 16/20/25 mm | m | 1000 |
| 18 | Kabeļu kanāli | 40x28 mm | m | 300 |
| 19 | Stiprinājumi |  | gab. | 15000 |
| 20 | Instalācijas palīgmateriāli |  | k-ts | 2 |

1. veidlapa Tehniskās apkopes kārtība

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt pults stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot izpildītājam | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 1.4. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi mēnesī |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi ceturksnī |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi ceturksnī |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. |  | reizi ceturksnī |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 5. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |  |
| 5.1 | Moduļu ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 5.2 | Moduļu darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 5.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude |  |  |  |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate | reizi dienā |  |  |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi pusgadā |  |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 8. | Akumulatoru pārbaude |  |  |  |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes |  | reizi ceturksnī |  |
| 9. | Dokumentācija |  |  |  |
| 9.1 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 9.2 | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
|  | Trauksmes balss izziņošanas sistēmas |  |  |  |
| 1.1. | Priekšēja paneļa ārējā apskate. Paneļa zonu trauksmes indikatoru pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt paneļa stāvokli – indikatori normāla stāvokli ir izslēgts; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 2. | Balss ziņojuma (atskaņots vai sintezēts) automātiska pārraidīšana |  | reizi ceturksnī |  |
| 3. | Mikrofona darbības pārbaude |  | reizi ceturksnī |  |
| 4 . | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi ceturksnī |  |
| 5. | Skaļruņu skaņas intensitātes līmeņu pārbaudes (skaņas līmenim jābūt ne zemāk par 65 dB, ilgums ne mazāk par 30s) |  | reizi gadā |  |
| 6. | Visu iekārtu indikācijas režīmu darbaspēju pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7. | Akumulatoru kapacitātes pārbaude (rezerves apgādi sistēmai jānodrošina vizmas 72 stundas) |  | reizi gadā |  |
| 8 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 9. | Iekārtas bojājumu novēršana |  | Pēc izsaukuma |  |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.7

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr.VNP 2017/15)

Pārskatot Iepirkuma „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā”, Id.Nr.VNP 2017/15 dokumentus un Līgumu projektu noteikumus, _____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, piedāvā veikt un pabeigt attiecīgos būvdarbus ____ mēnešu laikā (atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līgumu noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības.

| Nr. | Nosaukums | Cena, EUR (bez PVN) | PVN | Cena, EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana |  |  |  |
| 2. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas garantijas tehniskā apkope 3 gadu periodā |  |  |  |
| 3. | Viens izsaukums |  |  |  |

| Kopējā (1.-2.pozīcija) piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN): PVN: Līgumcena (1.-2.pozīcija) (ar PVN): | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka veiksim darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

- Rezerves detaļu cenas garantijas tehniskās apkopes laikā netiks mainītas (t.i., gadījumā, kad būs nepieciešama to nomaiņa (ārpus garantijas) cena tiks noteikta atbilstoši iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītajām materiālu izmaksām).

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.8

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā” (identifikācijas Nr. VNP 2017/15)

- Darbi veicami saskaņā ar būvprojektu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas sistēmas montāžai Viļānu vidusskolā, Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 (turpmāk – Objekts). Ar Pasūtītāja tehniskā projekta dokumentāciju ir iespējams iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas (turpmāk kopā – Sistēmas) uzstādīšanas darbi pretendentam ir jāveic 4 (četru) mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Tehniskajā specifikācijā ietvertie ēkas Sistēmu uzstādīšanas darbi, kā arī garantijas tehniskās apkopes darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normatīviem, Latvijas Valsts standartiem, tajā skaitā LV CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas – 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”, Pasūtītāja tehniskā projekta dokumentāciju, piedāvāto iekārtu un ierīču tehniskām pasēm un instrukcijām, un Pasūtītāja norādījumiem.

- Pretendents var veikt Objekta apsekošanu klātienē. Lai veiktu Objekta apsekošanu, pretendents vismaz vienu darba dienau iepriekš nosūta uz e-pastu Pasūtītāja kontaktpersonai, kura ir atbildīga par telpu apskati, informāciju ar pārstāvja vārdu, uzvārdu, un vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par laiku, kad pretendents var ierasties apsekot telpas.

- Uzstādot Sistēmas, drīkst izmantot tikai sertificētus materiālus ar CE marķējumu. Visām ierīkotajām iekārtām jābūt sertificētām un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Pretendentam, uzsākot Sistēmu uzstādīšanu, jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus.

- Būvdarbus veikt ievērojot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

- Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likuma “Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.

- Visi darbi veicami ievērojot Viļānu pilsētas apbūves noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Izstrādāt ‘’Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

- Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu transportam un iedzīvotājiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

- Būvdarbi veicami, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, būvprojekta, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem.

- Pretendentam jānodrošina, ka, veicot darbus, netiek bojātas Objekta telpas, datortīkli un Objekta inženiertīkli, tajā skaitā telefona un interneta sakari. Ja šīs prasības neizpildes gadījumā tiek sabojātas Objekta telpas, datortīkli un Objekta inženiertīkli, pretendentam par saviem līdzekļiem jāveic šo telpu, datortīklu un inženiertīklu remonts vai nomaiņa.

- Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem;

- Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapules vismaz vienu reizi divās nedēļās un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

- Pēc Sistēmu ierīkošanas pabeigšanas pretendentam jāveic visu Pasūtītāja norādīto darbinieku instruktāža un apmācība darbībai ar Sistēmām.

- Izpildītājs garantē Sistēmu un veikto pakalpojumu kvalitāti (pretendenta piedāvātais garantijas laiks, kas nav mazāks par 36 mēnešiem no gala pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas).

- Izpildītājs apņemas veikt garantijas laika tehnisko apkopi pēc objekta nodošanas Pasūtītājam. Par garantijas laika tehniskās apkopes veikšanu puses slēdz atsevišķu tehniskās apkopes līgumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkuma procedūrai VNP 2017/15, saskaņā ar Iepirkumam pievienoto līguma par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas tehnisko apkalpošanu projektu (Pielikums Nr.10).

- Garantijas periodā (36 mēneši) jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās garantijas tehniskās apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes kārtību (Tehniskās specifikācijas 1. veidlapa). Garantijas laikā Izpildītājs apņemas:

  - Ja tiek atklāti tehniskās dabas trūkumi vai defekti, veikt garantijas remontu, defektu novēršanai uz sava rēķina;

  - Pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas, nosūta uz Pasūtītāja objektu tehniskos darbiniekus un nodrošina to ierašanos 12 (divpadsmit) stundu laikā jebkurā diennakts laikā, lai noskaidrotu un novērstu Sistēmu bojājumu iemeslus;

  - Novērst bojājumus vai defektus 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikuma saņemšanas brīža;

  - Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās tehniskās garantijas apkopes saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto tehniskās apkopes kārtību (Tehniskās specifikācijas 1. veidlapa).

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas sistēmas sastāv no 6 cilpu adresu kontroles - uztveršanas centra ESMI FX 3NET. ESMI FX 3NET savienošanai ar detektoriem tiek izmantots daudz dzīslu signalizācijas kabelis JE-H(ST)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8. ESMI  FX 3NET atrodas dežuranta postenī 1.stāvā.

- Iekārtu elektroapgāde tiek veikta no elektrosadales skapja rezeves apgaismojuma elektrobarošanas grupas, izmantojot kabeli N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm. Iekārtu rezerves barošana tiek nodrošināta ar 17Ah 12V akumulatoru bateriju, kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu dežurējošā režīmā 30 stundas, ja sistēmas bojājumi tiek novērsti 24 stundu laikā un trauksmes režīmā vismaz 3 stundas. Akumulators uzstādīts kontroles - uztveršanas centrā speciāli paredzētajā vietā.

- Ugunstrauksmes ķēde tiek vilkta pēc cilpas principa.  Par ugunstrauksmes detektoriem tiek izmantoti adresu dūmu optiskie detektori EDI-20 un adresu siltuma detektori EDI-50 uz adresu detektora bāzes EBI 10 un EBI-11 20D (bāze ar izolatora moduli) un adresu rokas darbības detektori EPP-22 (ar iebūvētu izolātoru).  Detektorus uzstāda pie pamatgriestiem (pēc iespējas telpas augstākajā punktā un telpas griestu vidū, skatoties gaismekļu izvietojumu plānu) un virs piekārtajiem griestiem. Projektā paredzēt UAS sistēmas 2. līmenis virs piekārtajiem griestiem ēku 1; 2; 3; un 4. stāva gaiteņos. Cilpu sadalījums: Cilpa Nr. 1 -  pagraba stāvs;  Cilpa Nr. 2 -  1. stāvs un 2. stāvs, Cilpa Nr. 3 3.stāvs, 4. stāvs un bēniņi. Cilpa Nr. 4 ēkas piebūves 1. stāvs, 2. stāvs un 3. stāvs, Cilpa Nr. 5 ēkas piebūves 1. stāvs, 2. stāvs un 3. stāvs.

- Kabeļu montāžu veic kabeļus stiprinot pie telpu griestiem slēptā veidā virs piekārtajiem griestiem vai reģipša plāksnēm, kur nepieciešams kabeļu montāžai izmanto Evoel aizsargcaurules, stāvvados kabeļos iegulda Evoel aizsargcaurulēs.

- Adresu rokas darbības detektori un ugunstrauksmes skaņu signalizatori atrodas starp izolatoriem.

- Ar adresu kontroles vadības moduļiem tiek atslēgta ventilācijas sistēma un tiek iedarbināta izziņošanas sistēma.

- Ugunstrauksmes skaņas signalizātors paredzēts uzstādīt āra sirēna uz ēkas fasādes AH-03127-BS.

- Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu Montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošu materiālu.

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma iekārtu montāža jāveic atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām, iekārtu un ierīču tehniskajām pasēm un instrukcijām. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu nodod pasūtītājam ar Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskas sistēmas pieņemšanas aktu.

- Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtas montāžas darbu drošai veikšanai.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

Ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēma

- Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ESS-UIS) plānojums veikts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem (LBN 201-15 “Ugunsdrošības normas’’, LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas”, LVS EN 60849:2005L ,,Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem".)

- Būvprojektā ir paredzēts izmantot Plena Evac centru (Bosch), kas ir novietots dežuranta postenī. Plena Evac centra moduļu princips nodrošina iespēju pielāgot sistēmu objekta prasībām. Centrs realizēts ka 19” statne.

- Trauksmes teksta palaišana notiek automātiski nostrādājot UAS sistēmas trauksmei ar noteiktu laika aizturi, lai neveiktu paziņojumus pēc viltus UAS sistēmas nostrādēm, kā arī trauksmes paziņojums veic caur mikrofona pulti.

- Pults uzstādīta: dežuranta postenī

- Ar mikrofona pults palīdzību var veikt mutiskus paziņojumus pa visu ēku vienlaikus vai pa stāviem. Citus signālus, piemēram, par pusdienu pārtraukumu, darba sākumu un beigām, nav iespējams sajaukt ar ugunsgrēka trauksmes signāliem un ugunsgrēka trauksmes signāliem ir augstākā prioritāte. Izziņošana notiek visās ēkās telpās un palīgtelpās vienlaikus.

- Pagraba stāvs -  Līnija Nr.1A un Līnija Nr. 1B;

- 1. stāvs vecais korpuss -  Līnija Nr.2A un Līnija Nr.2B; 1. stāvs sporta zāles komplekss -  Līnija Nr.3A un Līnija Nr. 3B;  1. stāvs piebūve -  Līnija Nr.4A un Līnija Nr.4B; 1. stāvs piebūve -  Līnija Nr.5A un 	Līnija Nr.5B;

- 2. stāvs vecais korpuss -  Līnija Nr.6A un Līnija Nr.6B; 2. stāvs piebūve -  Līnija Nr.7A un Līnija Nr.7B; 2. stāvs piebūve -  Līnija Nr.8A un Līnija Nr.8B;

- 3. stāvs vecais korpuss -  Līnija Nr.9A un Līnija Nr.9B; 3. stāvs piebūve -  Līnija Nr.10A un Līnija Nr.10B; 3. stāvs piebūve -  Līnija Nr.11A un Līnija Nr.11B;

- 4. stāvs un bēniņi vecais korpuss -  Līnija Nr.12A un Līnija Nr.12B

- Ugunsgrēka trauksmes skaņas minimālais līmenis ir 65dB(A), vai 5dB(A) virs jebkura cita trokšņa, kas var ilgt vairāk par 30 s, piemērojams lielākais rādītājs. Ja trauksmei jāpamodina guļoši cilvēki, minimālajam skaņas līmenim pie galvgaļa jābūt 75dB(A). Šis minimālais līmenis jānodrošina visos punktos, kur jāsadzird trauksmes signāla skaņa. Skaņas līmenis nedrīkst pārsniegt 120dB(A) jebkurā punktā, kur var atrasties cilvēki. Pēc trauksmes izziņošanas sistēmas montāžas pārbaudīt skaņas līmeņa atbilstību LVS EN60849: minimālais līmenis telpās - 65dB, maksimālais līmenis - 120dB. Neatbilstības gadījumā uzstādīt trauksmes skaņas ierīces ar lielāku/mazāku jaudu. Trauksmes paziņojumu paredzēt latviešu, angļu un krievu valodā. Trauksmes paziņojumu pēc nepieciešamības var paredzēt arī citās valodās pēc pasūtītāja vēlmēm.

- Audio līnijas izveidotas pēc līnijas principa, tā lai nodrošinātu līnijas kontroli uz pārrāvumu un īssavienojumu. Skaļruņi uzstādīti klases telpās, kabinetos, gaiteņos un palīgtelpās. Skaļruņi uzstādīti tā, lai nodrošinātu trauksmes signāla dzirdamību visās iespējamās cilvēku atrašanās vietās. Līnijas topogrāfija ir tāda, ka telpās ar lielu cilvēku skaitu ir nodrošināta divu līniju esamība. Viena līnija aizvieto otru pārrāvumu vai īssavienojumu gadījumā. Balss trauksmes izziņošanas sistēmas tīkls jārealizē ar grūti degušo kabeli tipa JE-H(ST)H Bd FE180/E30 ar izolācijas ugunsizturību 30 min.

- Kabeļu montāžu veic kabeļus stiprinot pie telpu griestiem slēptā veidā virs piekārtajiem griestiem vai reģipša plāksnēm, kur nepieciešams kabeļu montāžai izmanto Evoel aizsargcaurules, stāvvados kabeļos iegulda Evoel aizsargcaurulēs.

- Projektā paredzēta iekārtu ~220V elektrobarošana no elektrosadales atsevišķas rezerves apgaismojuma grupas caur rezerves barošanas akumulātoriem ar uzlādes iekārtu ar rezervi 30min.

- Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu Montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošu materiālu.

- Trauksmes balss izziņošanas sistēmas iekārtu montāža jāveic atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām, iekārtu un ierīču tehniskajām pasēm un instrukcijām. Trauksmes balss izziņošanas sistēmu nodod pasūtītājam ar Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskas sistēmas pieņemšanas aktu.

- Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtas montāžas darbu drošai veikšanai.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

DARBA APJOMS

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. - Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Nosaukums, Tips, Marka |  |  |  | Mērvienība |  | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FX 3NET-LV adr.-analogā pults |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 2 | Cilpu plate FX-ALC APOLLO 2-cilpu plate |  |  |  |  | gab. | 3 |
| 3 | 12V/17Ah akumulators |  |  |  |  | gab. | 2 |
| 4 | Licences atslēga |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 5 | Akumulatoru kaste FX BAT |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 6 | EDI-20 Optiskais dūmu detektors |  |  |  |  | gab. | 391 |
| 7 | EBI-10 Standarta detektoru bāze |  |  |  |  | gab. | 411 |
| 8 | EBI-11 20D bāze ar izolatoru |  |  |  |  | gab. | 25 |
| 9 | EPP-21 adr.rokas poga sarkana, ar izolatoru (vāciņu) |  |  |  |  | gab. | 40 |
| 10 | EDI-50 Siltuma detektors |  |  |  |  | gab. | 45 |
| 11 | EMI-301 Izeju modulis ar izolatoru |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 12 | EMI-311/240 Izeju modulis ar izolatoru |  |  |  |  | gab. | 9 |
| 13 | Iznesamā diode VSU-01 |  |  |  |  | gab. | 50 |
| 14 | Āra sirēna |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 15 | ECI-30 īsslēguma izolators |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 16 | EBI-30 bāze īsslēguma izolatoram |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 17 | Kabelis JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 |  |  |  |  | m | 4050 |
| 18 | Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x2,5 |  |  |  |  | m | 50 |
| 19 | Evoel aizsargcaurules 16/20/25 mm |  |  |  |  | m | 1600 |
| 20 | Kabeļu kanāli 40x28 mm |  |  |  |  | m | 500 |
| 21 | Stiprinājumi |  |  |  |  | gab. | 15000 |
| 22 | Programnodrošinājums Esgraf un Datora komplekts |  |  |  |  | gab. | 1 |
| 23 | Savienojumu kārbas |  |  |  |  | gab. | 4 |

Ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēma

| Nr. p.k. | Iekārtu materiālu nosaukums | Marka | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastiprinātājs PLENA POWER AMPLIFIER | LBB1938/20 | gab. | 3 |
| 2 | Sistēmas zonu dalītājs (router) PLENA | LBB1992/00 | gab. | 1 |
| 3 | Izsaukuma stacija (Mikrofons) CALL STATION | LBB1956/00 | gab. | 1 |
| 4 | Izsaukuma stacijas klaviatūra CALL STATION KEYPAD | LBB1957/00 | gab. | 1 |
| 5 | Sistēmas kontrolieris CONTROLLER | LBB1990/00 | gab. | 1 |
| 6 | Multimēdiju iekārta CD/FM, MP3, BGM/Paging System | PLN/2AIO120 | gab. | 1 |
| 7 | Montāžas skapis | Rack 19" | gab. | 1 |
| 8 | Skaļrunis griestu LBC 3086/41 (iegriežams) ar aizsargkārbu LBC 3081/02 | LBC 3086/41; 1,5W; 3W; 6W | gab. | 195 |
| 9 | Skaļrunis sienas LB1-UM06E-1 | LB1-UM06E-1; 1,5W; 3W; 6W | gab. | 56 |
| 10 | EVAC. CONNECTION ADAPTER (1PCS) | LBC1256/00 | gab. | 251 |
| 11 | Līnijas gala elements | PLN-1EOL | gab. | 24 |
| 12 | Rezerves barošanas uzlādes bloks PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY | PLN-24CH10 | gab. | 1 |
| 13 | Akumulators | 12V 70Ah | gab. | 2 |
| 14 | Kabelis | JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 | m | 3500 |
| 15 | Mikrofona kabelis | UTP 4x2x0,5 | m | 45 |
| 16 | Kabelis | Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x2,5 | m | 50 |
| 17 | Evoel aizsargcaurules | 16/20/25 mm | m | 1000 |
| 18 | Kabeļu kanāli | 40x28 mm | m | 300 |
| 19 | Stiprinājumi |  | gab. | 15000 |
| 20 | Instalācijas palīgmateriāli |  | k-ts | 2 |

1. veidlapa Tehniskās apkopes kārtība

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt pults stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot izpildītājam | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 1.4. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi mēnesī |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi ceturksnī |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi ceturksnī |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. |  | reizi ceturksnī |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 5. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |  |
| 5.1 | Moduļu ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 5.2 | Moduļu darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 5.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude |  |  |  |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate | reizi dienā |  |  |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi pusgadā |  |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 8. | Akumulatoru pārbaude |  |  |  |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes |  | reizi ceturksnī |  |
| 9. | Dokumentācija |  |  |  |
| 9.1 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 9.2 | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
|  | Trauksmes balss izziņošanas sistēmas |  |  |  |
| 1.1. | Priekšēja paneļa ārējā apskate. Paneļa zonu trauksmes indikatoru pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt paneļa stāvokli – indikatori normāla stāvokli ir izslēgts; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 2. | Balss ziņojuma (atskaņots vai sintezēts) automātiska pārraidīšana |  | reizi ceturksnī |  |
| 3. | Mikrofona darbības pārbaude |  | reizi ceturksnī |  |
| 4 . | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi ceturksnī |  |
| 5. | Skaļruņu skaņas intensitātes līmeņu pārbaudes (skaņas līmenim jābūt ne zemāk par 65 dB, ilgums ne mazāk par 30s) |  | reizi gadā |  |
| 6. | Visu iekārtu indikācijas režīmu darbaspēju pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7. | Akumulatoru kapacitātes pārbaude (rezerves apgādi sistēmai jānodrošina vizmas 72 stundas) |  | reizi gadā |  |
| 8 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 9. | Iekārtas bojājumu novēršana |  | Pēc izsaukuma |  |

Pielikums Nr.9

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

Līgums

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana Viļānu vidusskolā

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_______________, Reģ. Nr.________________, juridiskā adrese: __________________, ____________ personā, kurš/-a darbojas uz _______pamata, turpmāk saukta – Izpildītājs, no otras puses, kas atsevišķi un abi kopā, turpmāk tekstā – Puse/Puses,

Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma: „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana Viļānu vidusskolā”, ID.Nr. VNP 2017/15 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku veikt Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošanu Viļānu vidusskolā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums).

- Līguma termiņš

  - Darbu izpildes termiņš ir jāveic 4 (četru) mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

    - Ja nepārvaramas varas vai citu neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu izpilde;

    - Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

- Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar šī līguma 2.1. punktā norādītajiem termiņiem.

  - Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem. Izpildītājam ir aizliegts jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Izpildītājs šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanai apņemas izmantot tikai pastāvošajai likumdošanai atbilstoši sertificētus būvizstrādājumus.

  - Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu Darbu procesā.

  - Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja kontrolētās teritorijās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

  - Izpildītāja pienākumos ietilpst:

    - Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

    - Visu Darbu drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

    - Kārtības un tīrības nodrošināšana Darbu teritorijā visā to izpildes laikā.

  - Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja vai trešās personas īpašumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju vainas dēļ.

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja darbību.

  - Ja Līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

  - Izpildītājs apņemas veikt garantijas laika tehnisko apkopi pēc objekta nodošanas Pasūtītājam. Par garantijas laika tehniskās apkopes veikšanu puses slēdz atsevišķu tehniskās apkopes līgumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkuma procedūrai VNP 2017/15, saskaņā ar Iepirkumam pievienoto līguma par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas tehnisko apkalpošanu projektu.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieeju Darbu veikšanas vietai.

  - Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas samaksu saskaņā ar Līguma 6. nodaļas nosacījumiem, un Pasūtītājam jāsaskaņo Darbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Darbu un samaksāt par to Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas tiek izmantoti Darbu veikšanai.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājs pirms Darbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pusēm vai trešajām personām, Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā veicot Darbus.

- Līguma summa, tās samaksas kārtība

  - Līguma kopsumma sastāda ____________________ (summa vārdiem). Līguma summa bez PVN 21% sastāda _________ (summa vārdiem), turpmāk tekstā Līguma summa, un PVN 21% apmērā sastāda _________ (summa vārdiem). Līguma summa ietver Darbu un materiālu izmaksas, tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, ka arī visus citus iespējamos izdevumus, kas saistīti ar līgumsaistību pilnīgu izpildi.

  - Līguma summas maksāšanas kārtība:

    - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto Darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Izpildītāja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam.

    - Galīgo Līguma summas samaksu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - PVN maksājumu veic Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

  - Līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par Darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līguma summa paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku.

- Izmaiņas darbu apjomā

  - Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas Darbu apjomā, palielinot to, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo darbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība. Jebkuras izmaiņas Darbu un izdevumu apjomā, kas ir veiktas Pusēm rakstiski nevienojoties, sedz Izpildītājs.

  - Par tādu darbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī Līguma noteikumiem un Piedāvājuma, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī Darbu izpildes termiņu.

- Kvalitātes kontrole

  - Pasūtītāja ieceltai atbildīgai personai jāpārbauda Izpildītāja Darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura Darbu apjoma un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, apjomu sarakstam, tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Pasūtītāja ieceltā atbildīgā persona var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja izpildītu Darbu, kurā, pēc tās ieskatiem, varētu būt defekti.

  - Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam pašam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts Darbu izpildes vai Darbu garantijas perioda laikā. Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

  - Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

- Darba pieņemšana un nodošana

  - Darba nodošana notiek ar Darba nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

  - Darbu nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.

  - Nododot Darbu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgo dokumentāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

- Pušu korespondence

  - Pušu savstarpējie paziņojumi tiek veikti izmantojot e-pastu, faksu, telefonu.

  - Problēmas, kas rodas Darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

    - Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

    - Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

  - Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

    - No Pasūtītāja puses:_______________________________

    - no Izpildītāja puses: _______________________________

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē Darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs garantē:

    - Garantijas laiku fiziski izpildītajiem darbiem – 3 (trīs) gadus.

    - Pielietoto materiālu kvalitāti, saskaņā ar ražotāja/piegādātāja noteikumiem atbilstoši LR standartiem. Garantijas laiks 3 (trīs) gadi.

  - Garantijas laiks tiek rēķināts no Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Pušu atbildība par Līguma pārkāpumiem

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no šī Līguma summas bez PVN, turpmāk tekstā Izpildītāja līgumsods, ja Puses nevienojas savādāk.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līguma summas samaksu Līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no nesamaksātās Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, turpmāk tekstā Pasūtītāja līgumsods, ja Puses nevienojas savādāk.

  - Līgumsoda samaksa notiek pamatojoties uz puses piestādītā rēķina, kurā ir noteikts līgumsoda apmērs un samaksas termiņš.

  - Izpildītāja vai Pasūtītāja līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī Līguma noteikumu pildīšanas.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c.

  - Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

  - Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

- Līguma spēkā esamība, tā grozīšana, pārtraukšana un laušana

  - Līgums uzskatāms par noslēgtu ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

    - Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procenti) no līgumcenas.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līguma darbību, neatlīdzinot Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:

14.4.1. Līguma 2.1.punktā noteiktais termiņš tiek kavēts ilgāk par 10 (desmit) darba dienām;

14.4.2. Pasūtītāja noteiktajā termiņā netiek izlabotas kļūdas un trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs Izpildītājs;

14.4.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % (desmit procenti) no līgumcenas;

14.4.4. ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši šī līguma mērķim;

14.4.5. Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

14.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses ir tiesīgas izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

14.6. Ja līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, un tas nav noticis Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājs samaksā uzņēmējam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, saskaņā ar abpusēji parakstītu Darbu daļas pieņemšanas – nodošanas aktu.

14.7. Līguma laušanas vai izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, sakārto Darbu veikšanas vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Puses paraksta Darbu daļas nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveikto Darbu daļu.

- Noslēguma noteikumi.

  - Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc Pasūtītāja juridiskās adreses

  - Ja spēku zaudē kāds no Līguma punktiem, pārējie Līguma punkti paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

  - Izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

  - Līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks un tie pēc Pušu abpusējas parakstīšanas tiek nodoti pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ________ lapām bez pielikumiem, divos eksemplāros. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - Līguma pielikums Nr.1 ____________________________________

    - Līguma pielikums Nr.2 _________________________________.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________

Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________

Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________

Viļāni, LV – 4650                                                      ________________________________

Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________

Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________

Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________

__________________	 /____________/                  ____________________/__________/

/J.Ivanova/                                                                 /________________/

Pielikums Nr.10

Iepirkuma nolikumam

## ar identifikācijas Nr. VNP 2017/15

## LĪGUMS

- par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas tehnisko apkalpošanu Nr. _______________

- Viļānos, 		 						        2017. gada ________

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_______________, Reģ. Nr.________________, juridiskā adrese: __________________, ____________ personā, kurš/-a darbojas uz _______pamata, turpmāk saukta – Izpildītājs, no otras puses, kas atsevišķi un abi kopā, turpmāk tekstā – Puse/Puses,

Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma: „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkalpošana Viļānu vidusskolā”, ID.Nr. VNP 2017/15 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt objekta „Viļānu vidusskola Rēzeknes ielā 1a, Viļānos, LV-4650” ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas (turpmāk tekstā – Iekārtu) tehnisko apkalpošanu un nepieciešamības gadījumā - remontu, kas iepriekš rakstveidā tiek saskaņots ar PASŪTĪTĀJU.

- LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1.	Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.

3.	LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Pusēm vienojoties un atbilstoši Piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1), līguma summa ir ______ EUR (______euro un ___ centi) gadā. Līguma summa sastāv no Līguma cenas bez PVN ___________ EUR (_____ euro un ___ centi) un PVN 21% ____ EUR (___ euro un __ centi).

  - Maksa par izsaukumu ir ______ EUR (______euro un ___ centi), bez PVN ___________ EUR (_____ euro un ___ centi) un PVN 21% ____ EUR (___ euro un __ centi).

  - Iekārtu plānotā tehniskā apkalpošana līguma darbības laikā tiek veikta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr._____).

  - Maksājumi par Pakalpojumiem tiek veikti vienu reizi gadā. Maksājumi veicami pēc Izpildītāja piestādītā rēķina un akta par sniegto Pakalpojumu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

  - Līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par Darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līguma summa paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku.

4.	IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

  - IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA uzdevumā:

  - Apkalpošanas darbu un remontu izpildes laikā IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par darba aizsardzības normu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un citu prasību pienācīgu ievērošanu no savu darbinieku puses.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt iekārtas tehnisko apkalpošanu saskaņā ar Pasūtītāja atbildīgās personas izsaukumu. IZPILDĪTĀJA pienākums pieņemt izsaukumus apkalpošanas darbu veikšanai pa tālruni _______ no plkst. _____ līdz_____.

  - IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas, nosūta uz PASŪTĪTĀJA objektu tehniskos darbiniekus un nodrošina to ierašanos 12 (divpadsmit) stundu laikā jebkurā diennakts laikā, lai noskaidrotu un novērstu Iekārtu bojājumu iemeslus.

  - IZPILDĪTĀJS novērš bojājumus vai defektus 5 darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja pieteikuma saņemšanas brīža.

  - Jebkādi Iekārtu remontdarbi, kas netiek veikti garantijas ietvaros, tiek veikti saskaņā ar iepriekš rakstveidā starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU saskaņotu darbu tāmi.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Iekārtu apkalpošanas darbus saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

  - Tehniskā apkalpošana notiek PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas klātbūtnē.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona ____________.

- LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Līgums var tikt izmainīts, papildināts vai lauzts, pusēm vienojoties. Jebkuri šī Līguma papildinājumi vai izmaiņas būs spēkā tikai tad, ja tās būs izteiktas rakstiskā formā un abu pušu parakstītas.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, rakstiski brīdinot otru Līguma pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja kāda no Pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - PUSE, kura nespēj izpildīt Līguma saistības, nekavējoties paziņo otrai pusei par neparedzēto apstākļu iestāšanos, kā arī par šo apstākļu izbeigšanos.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas radušās līgumslēdzēju starpā, puses risinās pārrunu ceļā. Ja savstarpēji pārrunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, katrai no pusēm ir tiesības vērsties tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līgumu parakstījušās personas garantē, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo Līgumu, pretējā gadījumā līgumu parakstījušās personas uzņemas personīgu atbildību par Līguma saistību izpildi.

  - Līgums atspoguļo pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz Līguma parakstīšanai.

  - Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem juridiski nav spēkā, tas nerada atlikušo noteikumu spēkā neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem, Līguma mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 lappusēm, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie IZPILDĪTĀJA. Līgumam ir pievienoti ____ (____) pielikumi – Piedāvājums uz __ (____) lapām un Tehniskās apkopes kartība uz ____ (___) lapām. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________

Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________

Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________

Viļāni, LV – 4650                                                      ________________________________

Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________

Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________

Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________

__________________	 /____________/                  ____________________/__________/

/J.Ivanova/                                                                 /________________/

Līguma pielikums Nr.1

Tehniskās apkopes kārtība

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt pults stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot izpildītājam | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 1.4. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi mēnesī |  |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi ceturksnī |  |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi ceturksnī |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi ceturksnī |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. |  | reizi ceturksnī |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 5. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |  |  |
| 5.1 | Moduļu ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 5.2 | Moduļu darba spējas pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 5.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude |  |  |  |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate | reizi dienā |  |  |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi pusgadā |  |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 8. | Akumulatoru pārbaude |  |  |  |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes |  | reizi ceturksnī |  |
| 9. | Dokumentācija |  |  |  |
| 9.1 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 9.2 | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
|  | Trauksmes balss izziņošanas sistēmas |  |  |  |
| 1.1. | Priekšēja paneļa ārējā apskate. Paneļa zonu trauksmes indikatoru pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt paneļa stāvokli – indikatori normāla stāvokli ir izslēgts; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 2. | Balss ziņojuma (atskaņots vai sintezēts) automātiska pārraidīšana |  | reizi ceturksnī |  |
| 3. | Mikrofona darbības pārbaude |  | reizi ceturksnī |  |
| 4 . | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi ceturksnī |  |
| 5. | Skaļruņu skaņas intensitātes līmeņu pārbaudes (skaņas līmenim jābūt ne zemāk par 65 dB, ilgums ne mazāk par 30s) |  | reizi gadā |  |
| 6. | Visu iekārtu indikācijas režīmu darbaspēju pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 7. | Akumulatoru kapacitātes pārbaude (rezerves apgādi sistēmai jānodrošina vizmas 72 stundas) |  | reizi gadā |  |
| 8 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 9. | Iekārtas bojājumu novēršana |  | Pēc izsaukuma |  |

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________

Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________

Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________

Viļāni, LV – 4650                                                      ________________________________

Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________

Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________

Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________

__________________	 /____________/                  ____________________/__________/

/J.Ivanova/                                                                 /________________

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.